## Slide 1
token 魔方
Mini实验台
Token 生产与平台销售闭环验证
prepare:张帅
2026年9月16日

## Slide 2
目录
技术验证与商业验证
从硬件设备与软件适配，到模型部署、压测、Token收入测算与商业流程。
A 技术验证
B 商业验证
A1 硬件设备
03–04
机柜布局、服务器配置与上架配套
A2 网络拓扑
05
业务、带外管理、RoCE 与存储连接
A3 软件架构
06–07
T4 / 910B 软件生态与模型部署支持
A4 模型适配
08–09
适配方法论与现有设备候选模型清单
A5 模型部署
10
模型下载、环境准备、部署与验收
B1 性能测试
11–12
压测方法、最大并发与关键指标记录
B2 Token 收益分析
13–14
文本收入公式与 DeepSeek 价格算例
B3 商业协议
15–16
计量结算、服务承诺与责任边界
B4 公司流程
17–18
角色协作、凭证交接与闭环验收
token 魔方 Mini实验台
02 / 18

## Slide 3
A1 硬件设备
机柜布局与服务器配置
14 台服务器分布于 3 个机柜：2台910B、6台T4、6台通算。
token 魔方 Mini实验台
03 / 18
机柜布局图
机柜 A
10 kW / 拟装载
910B-1
8 张 NPU
T4-1 8 卡
T4-2 8 卡
T4-3 8 卡
机柜 B
10 kW / 拟装载
910B-2
8 张 NPU
T4-4 8 卡
T4-5 8 卡
T4-6 8 卡
机柜 C
既有 / 通算专用
通算-1
通算-2
通算-3
通算-4
通算-5
通算-6
A / B 柜：模型推理
C 柜：MASS 平台及支撑服务
服务器 / 数量 | 单台配置
910B ×2 共 16 张 NPU | 已定：8×910B，8×200GE RoCE 参考：4×Kunpeng 920_5250，24×32GB 内存 系统盘 2×480GB SATA，数据盘 4×1.92TB NVMe 参考卡标为 Ascend 910_4-64G，需核对型号
T4 ×6 共 48 张 GPU | 已定：8×NVIDIA T4（单卡 16GB） 待补：CPU、内存、系统盘、数据盘、网卡 整机需核验八卡槽位、供电和散热
通算 ×6 既有设备 | 参考：2×Intel 5218R，12×32GB DDR4 2933 系统盘 2×480GB，数据盘 14×1.92TB SATA SSD 网络 2×GE＋4×10GE，现有配置待资产核对
上架条件：每柜 1 台 910B＋3 台 T4＋网络设备的整机峰值及预留，不得超过机柜可用功率。

## Slide 4
A1 硬件设备
网络、存储与上架配套清单
token 魔方 Mini实验台
04 / 18
设备类别 | 数量 / 状态 | 配置与盘点要求
RoCE 交换机 | 1 台，已确定 | 参考 32×200GE；本期接入 16 个 200GE 端口 另一参考为 16×400GE 分拆接入，需核验端口分拆及线缆兼容
RoCE 光链路 | 16 条链路 32 个光模块 | 两台 910B 各 8 条 200GE；服务器端 16 个＋交换机端 16 个模块 配套 16 组光纤，按模块接口和跨柜距离选型
业务交换机 | 数量待盘点 | 参考 48×25GE＋8×100GE；核对服务器网卡、上联与所需光模块
管理交换机 | 数量待盘点 | 参考 48×GE/10GE；接入 14 台服务器 BMC 及交换设备管理口
对象存储 | 可选，数量待定 | 参考：2×Intel 4214R，12×16GB 内存，2×480GB SSD 20×8TB HDD，2×1.6TB NVMe，2×1GE＋4×10GE
整机配件 | 逐台核对 | 机箱、主板、CPU/散热器、内存、系统/数据盘、磁盘控制器（按需） 八卡槽位及 Riser、网卡/BMC、风扇、冗余电源、导轨
机柜及机房 | 逐柜核对 | PDU、电源线、接地、理线器、管理网线、业务光模块及光纤 供电回路、UPS、制冷、U 位及承重，核验新增与既有资源差缺
盘点结果应形成逐台配置表、逐端口接线表和逐柜功率表，再确定补购数量。

## Slide 5
A2 网络拓扑
跨柜 RoCE：两台 910B 共用一台交换机
1 台 RoCE 交换机、16 条 200GE 链路、双端 32 个光模块。
token 魔方 Mini实验台
05 / 18
Internet / 压测入口
边界防火墙
运维入口 / 管理层
BMC 带外管理接入交换设备
业务网接入交换设备
机柜 A · 通算 ×6
机柜 B / 10 kW
机柜 C / 10 kW
通算 1
通算 2…5
通算 6
910B-1 / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-1
8 卡
T4-2
8 卡
T4-3
8 卡
910B-2 / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-4
8 卡
T4-5
8 卡
T4-6
8 卡
RoCE 交换机 ×1（拟放 B 柜）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16×200GE
共享 / 对象存储（可选）
连接 A / B / C 三柜
业务网：速率待盘点
BMC 网：速率待盘点
RoCE：200GE
存储网：可选

## Slide 6
A3 软件架构
T4 与 910B 的完整软件生态对照
分析：同一模型名称背后，是两套驱动、运行库、设备管理和算子实现。
token 魔方 Mini实验台
06 / 18
T4 软件生态
模型执行路径
部署与运维支撑
推理与服务
文本：vLLM；SGLang 需核验 T4
YOLO：TensorRT；Wan：独立管线
算子与量化
CUDA / Triton kernel
AWQ、GPTQ 等按 SM75 核验
框架适配
PyTorch CUDA 构建
Transformers / ONNX（按任务）
计算与通信
CUDA Runtime / Toolkit
cuBLAS、cuDNN、NCCL
宿主机
Linux / 内核、NVIDIA Driver
nvidia-smi / NVML
容器接入
containerd / Docker
NVIDIA Container
Toolkit
K8s 资源
NVIDIA Device Plugin
GFD / GPU Operator
（统一管理）
监控与运维
DCGM Exporter
Prometheus / Nsight
（性能定位）
910B 软件生态
模型执行路径
部署与运维支撑
推理与服务
vLLM＋vLLM Ascend
SGLang Ascend 后端 / MindIE
算子与量化
Ascend C / Triton-Ascend / ATB
SGL Kernel NPU；量化按引擎核验
框架适配
PyTorch＋torch_npu
MindSpore（另一条框架路径）
计算与通信
CANN / AscendCL、算子包
HCCL、ATB（按引擎）
宿主机
Linux / 内核、NPU Driver＋固件
npu-smi / DCMI
容器接入
containerd / Docker*
Ascend Docker Runtime
设备挂载
K8s 资源
Ascend Device Plugin
Volcano / Ascend
Operator（按需）
监控与运维
NPU Exporter / Prometheus
NodeD / ClusterD / msprof
（按需）
驱动与运行库：设备可用 框架、算子与引擎：模型能跑 部署组件与版本须配套核验

## Slide 7
A3 软件架构
软件支持如何转化为模型可部署
方法论：对“模型＋权重格式＋硬件＋引擎版本＋服务规格”验证，而非只查模型名称。
token 魔方 Mini实验台
07 / 18
01 定义任务
固定模型 revision、精度 / 量化
上下文、并发、TP / PP、接口
02 查支持交集
核对硬件、模型与特性矩阵
反查算子、框架及运行库版本
03 冻结软件组合
驱动 / 固件、镜像 digest
框架、引擎 / 插件、权重 hash
04 实机验收
单卡 / 单容器起测，再多卡 / K8s
质量、显存、TTFT / TPOT、稳定性
例子：部署 Qwen3-8B | T4 上怎么做 | 910B 上怎么做
先准备运行环境 | 安装 NVIDIA 驱动，使用 CUDA 镜像 镜像内装匹配的 PyTorch 和 vLLM | 安装 NPU 驱动与固件，使用 CANN 镜像 装匹配的 torch_npu、vLLM 和 Ascend 插件
为什么不能直接照搬？ | 先选 FP16、小上下文、单卡试跑 8B 权重约 16GB，另需 KV 缓存，可能放不下 | CUDA 镜像不能直接用，需换昇腾后端 还要核对该模型的算子和精度是否受支持
怎么知道真的能用？ | 若显存不足，选受支持的量化或多卡方案 同一组问题检查答案，再测并发与响应时间 | 先检查答案与显存，再测多卡通信和并发 容器能启动、能识别卡，都不算模型验收
结论：同一个模型，两套软件环境；能加载、答得对、速度达标，才算部署通过。
官方依据：[1] GPU Operator [3] MindCluster [4] torch_npu 配套 [5] vLLM 硬件 / 量化
[6] vLLM Ascend 安装 / 模型矩阵 [7] SGLang 安装 / Ascend 模型表

## Slide 8
A4 模型适配
适配方法论：逐关核验，最后用实机结果判定
先固定模型版本、权重格式和服务目标：输入 / 输出长度、并发数，或图像 / 视频规格。
token 魔方 Mini实验台
08 / 18
01
硬件支持这种精度吗？
查卡型、单卡显存和官方精度能力，再核对驱动 / CANN / CUDA 配套。
T4 优先核验 FP16 / INT8 路径；4 位权重还需专用算子，不能只看“支持 INT8”。
产物：卡型＋精度候选
02
推理引擎能运行这个模型吗？
查具体模型结构、量化格式、注意力 / MoE 算子和多卡模式的版本支持。
例如：T4 的 Qwen3.5-9B 先查 llama.cpp 的 GGUF 路径；910B 查 Ascend 后端。
产物：可复现的软件组合
03
每张卡的显存够吗？
逐卡峰值＝权重分片＋复制权重＋KV 缓存＋工作区 / 通信缓冲＋预留空间。
例：9B × 2 字节 ≈18GB，仅 FP16 权重已超 T4 16GB，需量化或受支持的多卡方案。
产物：卡数与负载上限
04
部署效果达到要求吗？
先加载并用固定样本检查输出质量，再增加上下文与并发，记录显存和响应时间。
双机验证 HCCL / RoCE；YOLO 测检测精度与延迟，Wan 测视频质量与生成耗时。
产物：测试记录与验收结论
判定：四关通过才标“适配通过”；资料匹配标“候选”；缺少双机证据标“待验证”。

## Slide 9
A4 模型适配
现有设备的模型适配清单
910B：2 台 × 8 卡，暂按 64GB / 卡；T4：6 台 × 8 卡 × 16GB。以下均未完成实机验收。
token 魔方 Mini实验台
09 / 18
设备 / 候选模型 | 精度与引擎路径 | 参考规模 / 当前判断
910B Qwen3.8-27B | BF16 / W8A8，vLLM Ascend [5] | 单台 A2 参考，优先验证
910B MiniMax-M3 | W8A8，vLLM Ascend [4] | 单台 A2 参考，单机候选
910B GLM-5.3-Flash | W8A8，vLLM Ascend [2] | 双台 A2 参考，双机候选
910B Kimi-K2.6 | W4A8，vLLM Ascend [6] | 双台 A2 参考，16 卡候选
910B DeepSeek-V4.1-Flash | W8A8，vLLM Ascend [1] | 参考为四台 A2；双机待验证
910B GLM-5.3 | W8A8C8，vLLM Ascend，实验支持 [3] | 参考为四台 A2；可部署 INT4 量化版本
T4 Qwen3.5-0.8B / 2B / 4B | 兼容的 FP16 / GGUF，llama.cpp [12] | 单卡候选，逐型号验证算子与显存
T4 Qwen3.5-9B | GGUF Q4_K_M，llama.cpp [8] | 已有单 T4 目录参考，优先验证
T4 YOLO26n | PyTorch 基线 / TensorRT [9] | 已有 T4 基准，验证实际检测任务
T4 Wan2.1-T2V-1.3B | 独立视频管线，核验 FP16 后端 [10] | 8.19GB 官方参考非 T4 实测，待验证
结论：先验证 Qwen3.8-27B、T4 的 Qwen3.5-9B 量化与 YOLO26n，再扩展候选。

## Slide 10
A5 模型部署
模型部署全流程
从模型仓库到 MASS 服务：四个阶段推进，验收通过后发布。
token 魔方 Mini实验台
10 / 18
01
模型准备
02
运行环境
03
推理服务
04
验收与交付
确定规格
仓库 / revision、精度与卡数
上下文 / 并发、许可与权限
下载与校验
Hugging Face / ModelScope
权重分片、配置、SHA256
准备权重
按需量化 / 格式转换
补齐 tokenizer 与视觉组件
节点与驱动
OS、IP / 时间、磁盘 / 权限
驱动与固件、设备健康
模型与镜像分发
各节点权重一致、固定路径
镜像配套、固定 digest
容器接入设备
透传卡与驱动库、挂载目录
共享内存 / 端口、容器内验卡
910B 分支
Ascend 镜像＋vLLM Ascend
按 A2 配方配置精度与并行
T4 分支：按适配选引擎
vLLM / SGLang（核验支持）
Ollama / llama.cpp（候选）
启动与扩展
先单机低负载；双机先验 RoCE
再配 rank / TP / DP / EP
接口与质量
健康检查、模型列表、推理 API
固定样本、流式输出、停止条件
负载与稳定性
增加上下文 / 并发，记录显存
TTFT / TPOT / 吞吐，视觉另测
MASS 接入与发布
鉴权 / 路由 / 计量、端到端验证
进程托管、监控、小流量与回退
✓ 权重完整且可追溯
✓ 容器内设备可用
✓ 服务启动且可调用
✓ 效果达标并可恢复
文本引擎按模型 / 量化 / 算子支持选型；YOLO / Wan 使用独立框架。

## Slide 11
B1 性能测试
压测方法：逐级加压，找到满足服务目标的最大并发
从独立压测机直连推理服务测基线，再经 MASS 复测；固定模型、精度、卡数、长度和缓存场景。
token 魔方 Mini实验台
11 / 18
01 选择开源压测工具
工具 | 调用入口 | 本项目用法
vLLM 自带工具 | vllm bench serve | 设置 --max-concurrency 与 --request-rate
SGLang 自带工具 | python -m sglang.bench_serving | 设置 --max-concurrency，导出逐请求结果
EvalScope（统一复测） | evalscope perf --api openai --stream | 使用 --parallel 扫并发，对齐两类服务的负载
02 构造三组负载
无命中：独立前缀，核验命中≈0
有命中：预热公共前缀＋不同后缀
混合：按业务比例组合，实测命中率
03 逐级增加并发
示例：1、2、4、8、16、32…
临界区细扫，直至超时 / SLA 失败
记录实际在途请求与服务端排队
04 复测最大可用并发
每档预热后测稳态，临界点重复3次
吞吐不再增加且延迟上升时标饱和
最大可用并发须满足延迟与成功率
测量纪律：流式响应计时；预热不计入；三组保持相同输入 / 输出长度；记录失败与提前结束。
交付结果：并发—吞吐—P95 延迟曲线，分别标注饱和点与满足 SLA 的最大可用并发。

## Slide 12
B1 性能测试
记录指标：延迟、并发与三类 Token 吞吐
每个模型 × 精度 × 卡数 × 长度组合 × 缓存场景 × 并发档，单独保留一行结果和原始请求记录。
token 魔方 Mini实验台
12 / 18
必须记录的指标 | 定义与单位 | 统计 / 取数方式
并发与可靠性 | 配置 / 实际并发、请求速率、成功率 超时数、错误数、排队长度 | 压测端请求日志＋服务端运行 / 等待指标
TTFT：首 Token 延迟 | 首个有效输出 Token 时间－请求发出时间 单位 ms，记录 P50 / P95 / P99 | 客户端流式计时，包含网络、排队和 Prefill
TPOT：平均后续 Token 间隔 | （最后 Token 时间－首 Token 时间）/（输出数－1） 单位 ms/token，输出数≤1时不计算 | 逐请求计算再汇总分位数；另存 E2E 延迟
Prefill 无命中吞吐 | Σ（输入 Token－命中 Token）×60 / T 单位 token/min | 分别报告冷 / 热 / 混合场景，T 为统一计时秒数
Prefill 缓存命中吞吐 | Σ 命中 Token ×60 / T 单位 token/min，表示缓存复用服务量 | 读实际 cached_tokens；缺失则标不可得
Decode 输出吞吐 | Σ 实际输出 Token ×60 / T 单位 token/min | 以实际返回 Token 计数，不能使用最大输出长度
辅助与资源指标 | 输入 / 输出总量、命中率、E2E 分位数 逐卡峰值显存、利用率、功率 / 网络 | 命中率＝命中输入 / 总输入；保留版本与卡数
口径：统一测量窗口及请求集合；报告成功请求吞吐，同时保留失败请求数量和资源消耗。
缓存命中吞吐不是重新计算的算力吞吐。混部测得的是服务吞吐，不能直接当作独立 P / D 集群产能。

## Slide 13
B2 Token 收益分析
月收入测算：三类 Token 分开计价，再求和
统一使用同一负载下整套服务的吞吐（token/min），单价取数值，单位为元 / 百万 Token。
token 魔方 Mini实验台
13 / 18
输出月收入＝
［整套服务输出吞吐 ×（30天 × 24小时/天 × 60分钟/小时）
× 可计费产出比例 × 输出单价］÷ 1,000,000
未命中输入月收入＝
［整套服务未命中输入吞吐 ×（30天 × 24小时/天 × 60分钟/小时）
× 可计费产出比例 × 未命中输入单价］÷ 1,000,000
缓存命中输入月收入＝
［整套服务缓存命中输入吞吐 ×（30天 × 24小时/天 × 60分钟/小时）
× 可计费产出比例 × 缓存命中输入单价］÷ 1,000,000
吞吐用 token/min；单价取数值（元 / 百万 Token）。整套服务吞吐已包含卡数，不再乘卡数。
可计费产出比例：实际月度可计费用量，占按该压测速度持续运行30天的理论用量比例。
总月收入＝输出月收入＋未命中输入月收入＋缓存命中输入月收入

## Slide 14
B2 Token 收益分析
DeepSeek-V4.1-Flash：官方价格与收入算例
人民币 / 百万 Token，查询日期 2026-09-16。API 模型名：deepseek-flash。
token 魔方 Mini实验台
14 / 18
官方公开 API 单价 | 输入未命中 | 输入缓存命中 | 输出
空闲时段 | 1元 | 0.02元 | 4元
高峰时段 | 2元 | 0.04元 | 8元
高峰：北京时间周一至周五 9:00–12:00、14:00–18:00；其余为空闲时段。
假设同一负载：输入600,000 token/min，90%命中；输出60,000 token/min，产出比例50%。
按空闲时段单价估值 | 月收入计算（元） | 结果
未命中输入 | ［60,000 ×（30 × 24 × 60）× 50% × 1］÷ 1,000,000 | 1,296.00元
缓存命中输入 | ［540,000 ×（30 × 24 × 60）× 50% × 0.02］÷ 1,000,000 | 233.28元
输出 | ［60,000 ×（30 × 24 × 60）× 50% × 4］÷ 1,000,000 | 5,184.00元
月收入估值＝1,296.00＋233.28＋5,184.00＝6,713.28元
吞吐与产出比例均为假设，非设备实测。
此处统一按空闲价估值；实际跨时段须按各时段用量分别计价。

## Slide 15
B3 商业协议
token 魔方 Mini实验台
15 / 18

## Slide 16
B3 商业协议
token 魔方 Mini实验台
16 / 18

## Slide 17
B4 公司流程
token 魔方 Mini实验台
17 / 18

## Slide 18
B4 公司流程
token 魔方 Mini实验台
18 / 18