## Slide 1
A1 硬件设备
机柜布局与服务器配置
14 台服务器分布于 3 个机柜：2 台 910B、6 台八卡 T4、6 台通算。
token 魔方 Mini实验台
03 / 18
机柜布局（示意，非实际 U 位）
机柜 A
10 kW / 拟装载
910B-1
8 张 NPU
T4-1 8 卡
T4-2 8 卡
T4-3 8 卡
机柜 B
10 kW / 拟装载
910B-2
8 张 NPU
T4-4 8 卡
T4-5 8 卡
T4-6 8 卡
机柜 C
既有 / 通算专用
通算-1
通算-2
通算-3
通算-4
通算-5
通算-6
A / B：模型推理
C：MASS 平台及支撑服务
服务器 / 数量 | 单台配置
910B ×2 共 16 张 NPU | 已定：8×910B，8×200GE RoCE 参考：4×Kunpeng 920_5250，24×32GB 内存 系统盘 2×480GB SATA，数据盘 4×1.92TB NVMe 参考卡标为 Ascend 910_4-64G，需核对型号
T4 ×6 共 48 张 GPU | 已定：8×NVIDIA T4（单卡 16GB） 待补：CPU、内存、系统盘、数据盘、网卡 整机需核验八卡槽位、供电和散热
通算 ×6 既有设备 | 参考：2×Intel 5218R，12×32GB DDR4 2933 系统盘 2×480GB，数据盘 14×1.92TB SATA SSD 网络 2×GE＋4×10GE，现有配置待资产核对
上架条件：每柜 1 台 910B＋3 台 T4＋网络设备的整机峰值及预留，不得超过机柜可用功率。
Notes: 依据用户2026-09-16提供的硬件参考截图：/Users/lin/Desktop/截屏2026-09-16 14.01.50.png。已确定台数、卡数及RoCE配置来自本任务用户要求。参考配置为候选BOM，不代表现有实物验收结果。截图CPU型号照录Kunpeng 920_5250；加速卡照录Ascend 910_4-64G，与用户指定910B尚需按物料编码及设备报告确认，不把64G视为910B已验收显存。通算参考CPU单颗2.1GHz/20核，2颗合计40核；内存384GB。910B参考内存768GB。容量均原始配置，不推定RAID后的可用空间。T4的CPU、内存和磁盘无参考，故不编造。T4单卡16GB沿用原报告NVIDIA数据表 https://www.nvidia.cn/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/tesla-t4/t4-tensor-core-datasheet.pdf 。机柜C按最新用户要求展示6台既有通算，容量未指定。两台910B每台超过5kW为用户输入，A/B各一台；混装方案须核验整机峰值、U位、承重、制冷、PDU和故障供电。功率超过可用额度时调整T4位置，不表示本方案已通过上架验收。

## Slide 2
A1 硬件设备
网络、存储与上架配套清单
盘点口径：已确定数量直接列示，参考规格保留，选配设备单独计算。
token 魔方 Mini实验台
04 / 18
设备类别 | 数量 / 状态 | 配置与盘点要求
RoCE 交换机 | 1 台，已确定 | 参考 32×200GE；本期接入 16 个 200GE 端口 另一参考为 16×400GE 分拆接入，需核验端口分拆及线缆兼容
RoCE 光链路 | 16 条链路 32 个光模块 | 两台 910B 各 8 条 200GE；服务器端 16 个＋交换机端 16 个模块 配套 16 组光纤，按模块接口和跨柜距离选型
业务交换机 | 数量待盘点 | 参考 48×25GE＋8×100GE；核对服务器网卡、上联与所需光模块
管理交换机 | 数量待盘点 | 参考 48×GE/10GE；接入 14 台服务器 BMC 及交换设备管理口
对象存储 | 可选，数量待定 | 参考：2×Intel 4214R，12×16GB 内存，2×480GB SSD 20×8TB HDD，2×1.6TB NVMe，2×1GE＋4×10GE
整机配件 | 逐台核对 | 机箱、主板、CPU/散热器、内存、系统/数据盘、磁盘控制器（按需） 八卡槽位及 Riser、网卡/BMC、风扇、冗余电源、导轨
机柜及机房 | 逐柜核对 | PDU、电源线、接地、理线器、管理网线、业务光模块及光纤 供电回路、UPS、制冷、U 位及承重，核验新增与既有资源差缺
盘点结果应形成逐台配置表、逐端口接线表和逐柜功率表，再确定补购数量。
Notes: 来源：用户硬件参考截图 /Users/lin/Desktop/截屏2026-09-16 14.01.50.png 及用户本任务已确认配置。交换机48口等为参考规格，不是本期已批准采购清单。RoCE已确认1台；32×200GE与16×400GE为参考的两种选择，不累计成两台。400GE分拆还需核验breakout能力、端口模式、FEC、模块和线缆兼容，不能仅凭MPO线认定可用。32个200GE模块是两台910B共16条光链路双端总数，不包含业务网络模块。参考服务器网络原文：网卡0为6×GE（1个Mgmt管理网口、1个调试串口、4个板载口），另行写4×GE+4×25GE+2×200GE+2×200GE+2×200GE+2×200GE+2×25GE+IPMI。该参考将串口与GE混列、管理项可能重复，因此不直接累加成采购数量；RoCE按已确定每机8×200GE，业务网及BMC按实物端口表去重核验。对象存储参考CPU单颗2.4GHz/12核，硬盘原始容量不能直接作为可用容量，冗余策略及台数尚未定义。对象存储不计入14台已确定服务器，也不擅自放入现有三柜。所有整机配件包含检查完整性，并非主张现有设备全部重新采购。