## Slide 1
A2 网络拓扑
跨柜 RoCE：两台 910B 共用一台交换机
已确认：1 台 RoCE 交换机、16 条 200GE 链路、双端 32 个光模块。
token 魔方 Mini实验台
05 / 18
目标平台 / Internet / 压测入口
边界防火墙 / 访问控制（复用或补齐）
核心 / 业务汇聚交换设备
运维入口 / 管理区
BMC 带外管理接入交换设备
业务网接入交换设备
交换设备
管理口接入带外
业务网：速率待盘点
BMC 网：速率待盘点
RoCE：200GE
存储网：可选
机柜 A · 通算 ×6
机柜 B / 10 kW
机柜 C / 10 kW
通算 1
通算 2…5
通算 6
910B-1 / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-1
8 卡
T4-2
8 卡
T4-3
8 卡
910B-2 / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-4
8 卡
T4-5
8 卡
T4-6
8 卡
RoCE 交换机 ×1（拟放 B 柜）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16×200GE
共享 / 对象存储（可选）
连接 A / B / C 三柜
业务 / BMC 逐节点连线，存储网逐柜连线；RoCE 共 16 条物理链路。非 RoCE 设备规格待核定。
Notes: 机柜命名按最新反馈：A为6台通算既有机柜，B/C为两台910B及6台T4所在的两个10kW机柜。机柜B含910B-1、T4-1至3，机柜C含910B-2、T4-4至6。业务网和BMC网以交换设备到各代表节点的独立连线展示。通算2…5代表4台分别接入的服务器。存储网明确连接A、B、C三柜，分别代表通算、910B和T4节点按需接入，每柜一条汇总示意线不等于每柜只有一个物理网口，也不代表新增机柜交换机。存储网仍保留可选状态，具体接口、带宽、设备台数、冗余与存储协议待确认。共享存储设备位置未指定。RoCE交换机1台拟放B柜，两台910B各8条200GE链路，16条光链路双端共32个光模块，T4不接入此计算通信组。机柜C至B跨柜布线。单台RoCE交换机不具备交换机级冗余。入口、防火墙、核心及接入交换设备为逻辑职责，复用及采购数量待核。未完成实机连通测试。硬件主题既有机柜字母将在统一编号时与本页保持一致。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。