## Slide 1
A2 网络拓扑
跨柜 RoCE：两台 910B 共用一台交换机
已确认：1 台 RoCE 交换机、16 条 200GE 链路、双端 32 个光模块。
token 魔方 Mini实验台
05 / 18
目标平台 / Internet / 压测入口
边界防火墙 / 访问控制（复用或补齐）
核心 / 业务汇聚交换设备
运维入口 / 管理区
BMC 带外管理接入交换设备
业务网接入交换设备
交换设备
管理口接入带外
业务网：速率待盘点
BMC 网：速率待盘点
RoCE：200GE
存储网：可选 / 虚线
A 柜 / 10 kW
B 柜 / 10 kW
通算 1
通算 2…5
通算 6
910B-A / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-1
8 卡
T4-2
8 卡
T4-3
8 卡
910B-B / 8 卡
8×200GE
1
2
3
4
5
6
7
8
T4-4
8 卡
T4-5
8 卡
T4-6
8 卡
RoCE 交换机 ×1（拟放 A 柜）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
跨柜光纤
可选存储网 / 共享存储
通算及加速节点按需接入
接入层为逻辑设备组，数量、冗余与速率待盘点。6 台通算已有机柜，承载 MASS 等；混装须核验功率。
Notes: 按用户参考图的分层拓扑画法改绘，保留本项目规模。层级：平台入口、边界访问控制、核心业务汇聚、带外与业务接入、服务器端口、RoCE及可选存储。图中防火墙、核心/业务/管理交换设备是复用或补齐的逻辑职责，不代表已确认新增采购数量，实际可合并或按冗余需求拆分。运维管理区独立接入BMC网，不将BMC暴露在业务入口。每个代表服务器上方青色/绿色小口分别为BMC/业务；中间通算2…5代表四台同配置接入关系，总通算6台。T4全部六台逐台展示，每台8卡。两台910B各8条200GE实际光链路连接同一RoCE交换机，交换机侧端口1–16编号仅作接线示意，待实际端口映射确认。16条链路需要双端32个模块。交换机拟放A柜，B柜8条跨柜；没有额外Spine交换机，不具备交换机级冗余。紫线只连910B，不将T4接入HCCL通信组。业务/BMC速率未知，不照搬参考图的1G/25G/400G。可选存储图中绘制通算侧示意，910B/T4按需要另接存储交换机。光纤、模块、距离、FEC/MTU、IP、PFC/ECN及HCCL按设备兼容方案验证。图为拟议方案，未声称已完成连通与带宽测试。参考图仅用于布局风格，不照搬其设备或规格。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
roce: https://e.huawei.com/cn/products/computing/ascend/atlas-800t-a2
optics: https://e.huawei.com/cn/products/dcn-modules/200g