## Slide 1
A1 硬件设备
双机柜资源配置：910B 分柜，T4 均衡布置
已确认 14 台服务器：16 张 910B NPU、48 张 T4 GPU及 6 台通算服务器。
token 魔方 Mini实验台
03 / 18
机柜 A / 10 kW
910B 服务器 ×1
8 张 NPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
机柜 B / 10 kW
910B 服务器 ×1
8 张 NPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
T4 ×1 / 8 张 GPU
设备 | 数量与核心配置
昇腾 910B | 2 台 × 8 张 NPU 子型号与显存待盘点
NVIDIA T4 | 6 台 × 8 张 GPU 单卡 16GB GDDR6
通算服务器 | 6 台，已有机柜 CPU / 内存 / 系统盘 / 数据盘
RoCE 与光链路 | 1 台交换机，16 条链路 32 个 200GE 光模块
每柜 1 台 910B＋3 台八卡 T4 为拟议装载，须通过整机功率和安装核验。
Notes: 机柜图为资源布置示意，不代表U位尺寸。通算服务器仅列配置类别，不画进两新柜。910B整机单台超过5kW为用户输入，因此两台不可装入同一10kW机柜。卡数计算2×8=16，6×8=48。T4多卡显存不是天然连续显存。RoCE交换机拟放A柜，图上不占服务器槽，功率另计。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。
t4: https://www.nvidia.cn/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/tesla-t4/t4-tensor-core-datasheet.pdf

## Slide 2
A1 硬件设备
功率与配套：逐柜整机峰值决定混装容量
10 kW 是机柜容量等级。八卡 T4 的 CPU、风扇和电源损耗都要纳入。
token 魔方 Mini实验台
04 / 18
P910B + 3 × PT4 + P网络 + P预留 ≤ P机柜可用
配套类别 | 上线前必备项 | 核验重点
整机与存储 | 机箱、主板、CPU、内存、风扇、冗余电源 系统盘、模型/日志盘、按需磁盘控制器 | 八卡槽位、PCIe / Riser 峰值功耗与散热
网络与光纤 | 业务网卡、BMC 口、业务/管理交换机 RoCE 交换机、32 个光模块、16 组光纤 | 端口、上联线缆、管理网线 速率、接口和距离
机柜与机房 | 导轨、PDU、电源线、接地、理线 供电回路、UPS、制冷 | 持续容量、U 位、承重 冗余供电工况
既有 / 可选 | 6 台通算配套按现状盘点 可选共享存储、备份及存储网 | 复用边界、留存需求 不重复新增机柜
上架门槛：设备/运维提供两柜功率表和配件差缺清单，超限则调整 T4 分布。
Notes: P均为相应整机/设备的设计负载峰值，不能用GPU板卡功耗代替整机，不能将冗余PSU铭牌额定值简单相加。P机柜可用由机房在回路、PDU、故障供电及制冷条件下确认，不自动等于标称10kW。A柜网络负载含RoCE交换机，B柜按实际驻留设备计。覆盖14台整机及网络设备管理。
资料查询日期：2026-09-16。方案报告，尚未执行设备部署、压测和交易。